## Nodes
x[m] | y[m] | P[Pa] | Q[m^3/s]
0 | 0 | 3000 | 1.3889
60 | 0 | 2980 | -0.0556
120 | 0 | 2930 | -0.0833
180 | 0 | 2900 | -0.1111
220 | 0 | 2880 | -0.2083
60 | 60 | 2810 | -0.0972
120 | 60 | 2760 | -0.0972
180 | 60 | 2700 | -0.0833
60 | 120 | 2650 | -0.0278
120 | 120 | 2610 | -0.0556
180 | 120 | 2560 | -0.0694
120 | 180 | 2540 | -0.1111
180 | 180 | 2520 | -0.0833
220 | 180 | 2500 | -0.3056

## Edges
Node A | Node B | L[m] | ζ | D[m]
1 | 2 | 60 | 2 | 0.5728
2 | 3 | 60 | 1.3 | 0.4546
3 | 4 | 60 | 1.3 | 0.3228
4 | 5 | 40 | 1.3 | 0.2546
2 | 6 | 60 | 1.3 | 0.4546
3 | 7 | 60 | 1.3 | 0.2864
4 | 8 | 60 | 1.3 | 0.1
6 | 7 | 60 | 1.3 | 0.2864
7 | 8 | 60 | 2 | 0.2546
6 | 9 | 60 | 1.3 | 0.2864
7 | 10 | 60 | 2 | 0.2546
8 | 11 | 60 | 1.5 | 0.2273
9 | 10 | 60 | 1.3 | 0.2864
10 | 11 | 60 | 2 | 0.2273
10 | 12 | 60 | 2 | 0.2864
11 | 13 | 60 | 1.5 | 0.2864
12 | 13 | 60 | 1.5 | 0.2045
13 | 14 | 40 | 1.5 | 0.3228

## Params
ε[m] | v [m^2/s] | ρ [kg/m^3] | nodes_with_boundary_conditions
5e-05 | 1.357e-05 | 0.79 | 1

## Daily demand
Q[m^3/s]
0.97222
1.0417
1.125
1.3889
1.6667
1.8056
1.5972
1.4583
1.5972
1.6667
1.4583
0.97222

## Standardized diameters
Dout [mm] | t[mm] | Din[mm] | Din[m] | Dout[m] | Tube | nodeA | nodeB | Din[m] * | Din[m] ** | Din,final[m]
20 | 2 | 18 | 0.018 | 0.02 | 1 | 1 | 2 | 0.66 | 0.5728 | 0.5728
25 | 2.3 | 22.7 | 0.0227 | 0.025 | 2 | 2 | 3 | 0.46 | 0.4546 | 0.4546
32 | 3 | 29 | 0.029 | 0.032 | 3 | 3 | 4 | 0.33 | 0.3228 | 0.3228
40 | 3.7 | 36.3 | 0.0363 | 0.04 | 4 | 4 | 5 | 0.26 | 0.2546 | 0.2546
50 | 4.6 | 45.4 | 0.0454 | 0.05 | 5 | 2 | 6 | 0.46 | 0.4546 | 0.4546
63 | 5.8 | 57.2 | 0.0572 | 0.063 | 6 | 3 | 7 | 0.28 | 0.2864 | 0.2864
75 | 6.8 | 68.2 | 0.0682 | 0.075 | 7 | 4 | 8 | 0.096 | 0.1 | 0.1
90 | 8.2 | 81.8 | 0.0818 | 0.09 | 8 | 6 | 7 | 0.3 | 0.2864 | 0.2864
110 | 10 | 100 | 0.1 | 0.11 | 9 | 7 | 8 | 0.26 | 0.2546 | 0.2546
125 | 11.4 | 113.6 | 0.1136 | 0.125 | 10 | 6 | 9 | 0.3 | 0.2864 | 0.2864
140 | 12.7 | 127.3 | 0.1273 | 0.14 | 11 | 7 | 10 | 0.26 | 0.2546 | 0.2546
160 | 14.6 | 145.4 | 0.1454 | 0.16 | 12 | 8 | 11 | 0.23 | 0.2273 | 0.2273
180 | 16.4 | 163.6 | 0.1636 | 0.18 | 13 | 9 | 10 | 0.28 | 0.2864 | 0.2864
200 | 18.2 | 181.8 | 0.1818 | 0.2 | 14 | 10 | 11 | 0.22 | 0.2273 | 0.2273
225 | 20.5 | 204.5 | 0.2045 | 0.225 | 15 | 10 | 12 | 0.28 | 0.2864 | 0.2864
250 | 22.7 | 227.3 | 0.2273 | 0.25 | 16 | 11 | 13 | 0.28 | 0.2864 | 0.2864
280 | 25.4 | 254.6 | 0.2546 | 0.28 | 17 | 12 | 13 | 0.21 | 0.2045 | 0.2045
315 | 28.6 | 286.4 | 0.2864 | 0.315 | 18 | 13 | 14 | 0.31 | 0.3228 | 0.3228
355 | 32.2 | 322.8 | 0.3228 | 0.355
400 | 36.3 | 363.7 | 0.3637 | 0.4 |  |  |  | *diameters from 2nd iter
450 | 40.9 | 409.1 | 0.4091 | 0.45 |  |  |  | **standardized diameters
500 | 45.4 | 454.6 | 0.4546 | 0.5
560 | 50.8 | 509.2 | 0.5092 | 0.56
630 | 57.2 | 572.8 | 0.5728 | 0.63